附件1

平原校区动力供应设备维修维护保养清单及要求

|  | 施工内容 | 工程量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 暑假例行维修维护项目 |  |  |  |
| 供水设维护备保养 | 供水设备循环泵维修保养 | 9套 | - 设备除尘，供水设备房干净整洁。 - 增压泵拆除后添加水泵专用润滑油，检修轴承、水封是否老化并维修。 3、增压泵噪音异响维修，无杂音。 |
|  | 水箱清理 | 2套 | - 水箱内部清理横撑、地面、侧面干净无杂物。 - 饮用水专用食品级二氧化氯消毒粉/液进行消毒。 - 消毒后盖水箱盖静置1小时。 4、进行再次高压冲洗，放水。 |
| 中水设备维护保养 | 中水压力罐清淤 | 2套 | 压力罐高压冲洗，内无淤泥 |
|  | 2号潜水泵维修 | 1项 | 拆除、缠电机、安装调试 |
| 供电设备 | 高低压侧例行检修保养 （出具检测报告） | 16台 | 1、变压器除尘，高低压室干净无浮尘。 2、低压室内：倒闸润滑检修、互感器、电压电流表、指示灯、开关、线路归整、排风扇、照明灯、自动开关、接地线路、压线鼻、变压器内小配件、电容柜检修维护更换。 3、高压室内：变压器检修加油、门锁、电磁闭锁、带电显示、变压器网门跳闸维护、低压零序跳闸、电接点温度计检修维护、变压器瓦斯继电器检修维护、高压侧放电检修。 4、出具变压器检测报告。 5、因检修问题导致变压器故障质保1年。 |
| 发电机维修保养 | 混合机油18升 | 5桶 | 更换长城品牌 |
|  | 发电机机滤 | 12个 | 更换 |
|  | 发电机柴滤 | 12个 | 更换 |
|  | 发电机空滤 | 12个 | 更换 |
| 东开水房过滤器 | 椰壳活性炭 | 8袋 | 4-2目 |
|  | 石英砂 | 8袋 |  |
| 小计 |  |  |  |
| 新增维修改造项目 |  |  |  |
| 东供水设备房改造 | 土方开挖 | 160㎡ | - 爆破原混凝土地面。 - 开挖30cm 。 3、垃圾外运至学校制定位置。 |
|  | 10cm垫层C30 | 160㎡ | C30混凝土施工质量需达到国家规定质量要求 |
|  | 20cm筏板基础C30 | 160㎡ | - φ12@200双层双向钢筋网。C30混凝土。 2、施工质量需达到国家规定质量要求。 |
|  | 混凝土泵送车 | 1项 | 阿克托斯65-1411型汽车泵，输送泵长度65米。 |
|  | 地坪漆 | 90㎡ | 底涂、中涂、面涂三层施工均需按照标准施工工艺进行。 |
|  | 单层不锈钢水箱 | 140吨 | - 单套7m*5m*2m=70吨，共计2套140吨。 - 不锈钢食品级SUS304/2B材质，板厚：底板2.5mm，侧一板2.0mm，侧二板2.0mm,侧板三1.5mm，顶板1.2mm。 3、含水箱进水口、溢水口、通风孔、人孔、爬梯及镀锌槽钢底座（间距50cm一道）。 |